## 清单
沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程
工程量清单

## 工程造价汇总表
工程造价汇总表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 备注
1 | 分部分项工程费 | 0
2 | 措施项目费 | 0
2.1 | 总价措施项目费 | /
2.1.1 | 安全文明施工费 | /
2.1.2 | 其他总价措施费 | /
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | /
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 0 | 取整

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
A区配电室、发电机房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压进线柜1AH (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800X1500X2300 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)母线配置方式:单母线 (6)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压计量柜2AH (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800X1500X2300 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压PT柜3AH (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800X1500X2300 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压馈线柜4AH (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800X1500X2300 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)母线配置方式:单母线 (6)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:配电室调试(≤10kV及以下开关站整套启动调试) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
6 | 030414003001 | 特殊保护装置 | (1)“五防”系统调试(配电室) | 套 | 1 |  |  |  | 清单
7 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤10kV 交流供电 带断路器) | 系统 | 2 |  |  |  | 清单
8 | 030414008001 | 母线 | (1)母线系统调试(电压≤10kV) | 段 | 2 |  |  |  | 清单
9 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:ZCYJV22-8.7/15kV (2)规格:3*70 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 | m | 25 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):10kV
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70 (2)名称:冷缩高压电缆终端头 (3)安装部位:户内 (4)电压等级(kV):10kV | 个 | 2 |  |  |  | 清单
11 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCBH17 (3)容量(kV·A):1000kVA (4)电压(kV):10kV (5)含减振器 (6)网门、保护门材质、规格:IP30 (7)D,yn11,Uk=6%,带外壳,配有风机,温控器,网门设有行程开关 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
12 | 030403003002 | 连接母线 | (1)1.名称:变压器侧出铜排 (2)2.规格:TMY-3*(100*10)+80*6.3 | m | 2 |  |  |  | 清单
13 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜 1AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:800*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
14 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压馈线柜 2AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:600*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
15 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜 3AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:1000*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
16 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:双电源切换柜 4AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:1000*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)双电源切换装置及断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
17 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压馈线柜 5AA (2)型号:GCK-0.4 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:600*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB
18 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压馈线柜 6AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:600*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
19 | 030414001001 | 电力变压器系统 | (1)名称:变压器系统调试 (2)容量(kV·A):1000kVA | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
20 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
21 | 030414008002 | 母线 | (1)母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 3 |  |  |  | 清单
22 | 030414010001 | 电容器 | (1)无功补偿装置系统调试(电容器 电压≤1kV) | 组 | 1 |  |  |  | 清单
23 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
24 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVV-450/750V-5*1.5 (2)名称:控制电缆 (3)电压等级(kV):450/750V | m | 50 |  |  |  | 清单
25 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)规格:5*1.5 (2)名称:控制电缆头 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
26 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | (1)插接箱 (2)1000A | 台 | 1 |  |  |  | 清单
27 | 030411004001 | 接地线 | (1)1.名称:接地软线 BVR-185 | m | 2 |  |  |  | 清单
28 | 030408001002 | 接地线 | (1)1.名称:铜芯接地线 (2)2.规格:ZC-YJV-16 | m | 9 |  |  |  | 清单
29 | 03B001 | 配电房规范化 | (1)配电房内警示牌、灭火器等器具 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 接地 | [6 empty] | 清单
30 | 030409002003 | 接地母线 | (1)50*5 (2)镀锌扁钢 (3)接地母线 (4)室内 | m | 90 |  |  |  | 清单
31 | 030409001009 | 接地极 | (1)临时接地线柱 | 处 | 11 |  |  |  | 清单
32 | 030409001010 | 接地极 | (1)接地线过门跨接 | 处 | 2 |  |  |  | 清单
33 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)总等电位端子箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 030414011003 | 接地装置 | (1)接地网 (2)接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
发电机部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
35 | 030113008001 | 柴油发电机组500kW | (1)柴油发电机组500KW (2)备用功率550KW， (3)发电机控制系统包含控制器，配电子液晶数字显示屏 (4)包含1000L油箱、蓄电池与电瓶充电、减震器及其弹性吊架、减震胶垫费用 (5)包含排风导风罩至排风井费用 (6)包含柴油发电机组整机和配件的生产、运输、搬运、安装调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
36 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)规格:1000A/4P（含伸入始终端箱垂直至柜顶段） (2)名称:低压密集型母线 (3)垂直弯头2个 (4)水平弯头1个 | m | 20 |  |  |  | 清单
37 | 030403003001 | 带形母线 | (1)型号:TMY (2)规格:100*8 (3)名称:铜排 | m | 10.4 |  |  |  | 清单
38 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:始端箱 (2)型号:1000A/4P | 台 | 1 |  |  |  | 清单
39 | 030703020001 | 消声器 |  | 个 | 1 |  |  |  | 清单
40 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)出风百叶2200*1800 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
41 | 030702003001 | 不锈钢板风管安装 |  | m | 5 |  |  |  | 清单
42 | 030801001001 | 镀锌钢管 油管 | (1)镀锌钢管 (2)DN25 (3)螺纹连接 | m | 12 |  |  |  | 清单
43 | 030801001002 | 镀锌钢管 通气管 DN50 |  | m | 15 |  |  |  | 清单
44 | 030703022001 | 呼吸阀 | (1)DN50 (2)带阻火器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
B区配电室、发电机房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
45 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压进线柜1AH (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800X1500X2300 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)母线配置方式:单母线 (6)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
46 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压计量柜2AH (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800X1500X2300 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
47 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压PT柜3AH (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800X1500X2300 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
48 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压馈线柜4AH、5AH (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800X1500X2300 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)母线配置方式:单母线 (6)断路器品牌:ABB | 台 | 2 |  |  |  | 清单
49 | 030414002007 | 送配电装置系统 | (1)名称:配电室调试(≤10kV及以下开关站整套启动调试) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
50 | 030414003002 | 特殊保护装置 | (1)“五防”系统调试(配电室) | 套 | 1 |  |  |  | 清单
51 | 030414002008 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤10kV 交流供电 带断路器) | 系统 | 3 |  |  |  | 清单
52 | 030414008005 | 母线 | (1)母线系统调试(电压≤10kV) | 段 | 2 |  |  |  | 清单
53 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)型号:ZCYJV22-8.7/15kV (2)规格:3*95 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):10kV | m | 25 |  |  |  | 清单
54 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:3*95 (2)名称:冷缩高压电缆终端头 (3)安装部位:户内 (4)电压等级(kV):10kV | 个 | 2 |  |  |  | 清单
55 | 030401002002 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCBH17 (3)容量(kV·A):1250kVA (4)电压(kV):10kV (5)含减振器 (6)网门、保护门材质 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、规格:IP30 (7)D,yn11,Uk=6%,带外壳,配有风机,温控器,网门设有行程开关
56 | 030403003005 | 连接母线 | (1)1.名称:变压器侧出铜排 (2)2.规格:TMY-3*(125*10)+80*8 | m | 2 |  |  |  | 清单
57 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜 1AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:800*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
58 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压馈线柜 2AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:600*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
59 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压馈线柜 3AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:600*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
60 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜 4AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:1000*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
61 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:双电源切换柜 5AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:1000*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)双电源切换装置及断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
62 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压馈线柜 6AA (2)型号:GCK-0.4 (3)规格:600*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB | 台 | 1 |  |  |  | 清单
63 | 030404004019 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压馈线柜 7AA | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:GCK-0.4 (3)规格:600*1000*2200 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 (5)断路器品牌:ABB
64 | 030414001002 | 电力变压器系统 | (1)名称:变压器系统调试 (2)容量(kV·A):1250kVA | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
65 | 030414002009 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 5 |  |  |  | 清单
66 | 030414008006 | 母线 | (1)母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 3 |  |  |  | 清单
67 | 030414010002 | 电容器 | (1)无功补偿装置系统调试(电容器 电压≤1kV) | 组 | 1 |  |  |  | 清单
68 | 030414004002 | 自动投入装置 | (1)自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
69 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVV-450/750V-5*1.5 (2)名称:控制电缆 (3)电压等级(kV):450/750V | m | 50 |  |  |  | 清单
70 | 030408007002 | 控制电缆头 | (1)规格:5*1.5 (2)名称:控制电缆头 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
71 | 030403007005 | 始端箱、分线箱 | (1)插接箱 (2)1250A | 台 | 1 |  |  |  | 清单
72 | 030411004002 | 接地线 | (1)1.名称:接地软线 BVR-185 | m | 2 |  |  |  | 清单
73 | 030408001006 | 接地线 | (1)1.名称:铜芯接地线 (2)2.规格:ZC-YJV-16 | m | 9 |  |  |  | 清单
74 | 03B002 | 配电房规范化 | (1)配电房内警示牌、灭火器等器具 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 接地 | [6 empty] | 清单
75 | 030409002004 | 接地母线 | (1)50*5 (2)镀锌扁钢 (3)接地母线 (4)室内 | m | 90 |  |  |  | 清单
76 | 030409001011 | 接地极 | (1)临时接地线柱 | 处 | 14 |  |  |  | 清单
77 | 030409001012 | 接地极 | (1)接地线过门跨接 | 处 | 3 |  |  |  | 清单
78 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | (1)总等电位端子箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
79 | 030414011004 | 接地装置 | (1)接地网 (2)接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
发电机部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
80 | 030113008002 | 柴油发电机组600kW | (1)柴油发电机组600KW (2)备用功率660KW (3)发电机控制系统包 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
含控制器，配电子液晶数字显示屏 (4)包含1000L油箱、蓄电池与电瓶充电、减震器及其弹性吊架、减震胶垫费用 (5)包含排风导风罩至排风井费用 (6)包含柴油发电机组整机和配件的生产、运输、搬运、安装调试
81 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)规格:1250A/4P（含伸入始终端箱垂直至柜顶段） (2)名称:低压密集型母线 (3)垂直弯头2个 (4)水平弯头1个 | m | 20 |  |  |  | 清单
82 | 030403003006 | 带形母线 | (1)型号:TMY (2)规格:100*10 (3)名称:铜排 | m | 10.4 |  |  |  | 清单
83 | 030403007006 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:始端箱 (2)型号:1000A/4P | 台 | 1 |  |  |  | 清单
84 | 030703020002 | 消声器 |  | 个 | 1 |  |  |  | 清单
85 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)出风百叶2200*1800 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
86 | 030702003002 | 不锈钢板风管安装 |  | m | 5 |  |  |  | 清单
87 | 030801001005 | 镀锌钢管 油管 | (1)镀锌钢管 (2)DN25 (3)螺纹连接 | m | 12 |  |  |  | 清单
88 | 030801001006 | 镀锌钢管 通气管 DN50 |  | m | 15 |  |  |  | 清单
89 | 030703022002 | 呼吸阀 | (1)DN50 (2)带阻火器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
A区配电室、发电机房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
基础工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
90 | 010501001001 | 垫层 | (1)预拌非泵送商品砼 (2)C20 | m3 | 41 |  |  |  | 清单
91 | 010501006005 | 设备基础 | (1)预拌非泵送商品砼 (2)C20 | m3 | 36 |  |  |  | 清单
92 | 010501006006 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 3 |  |  |  | 清单
93 | 010503004005 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 P6
94 | 010507005001 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 P6 | m3 | 3.482 |  |  |  | 清单
95 | 010401014005 | 电缆沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:mu15混凝土实心砖 (2)砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 (3)20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水粉） | m | 30 |  |  |  | 清单
96 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:角钢 、钢板 | t | 1.716 |  |  |  | 清单
97 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 8 | t | 0.65 |  |  |  | 清单
98 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 12 | t | 0.822 |  |  |  | 清单
99 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 | 210 |  |  |  | 清单
100 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | m2 | 180 |  |  |  | 清单
101 | 031002001001 | 电缆支架 | (1)1.材质:角钢 (2)2.管架形式:单列布置 (3)3.构件镀锌 | kg | 182.2 |  |  |  | 清单
102 | 010512008002 | 沟盖板 | (1)花纹钢电缆沟盖板:500*1000 | 块/套 | 60 |  |  |  | 清单
B区配电室、发电机房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
基础工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
103 | 010501001002 | 垫层 | (1)预拌非泵送商品砼 (2)C20 | m3 | 41 |  |  |  | 清单
104 | 010501006009 | 设备基础 | (1)预拌非泵送商品砼 (2)C20 | m3 | 36 |  |  |  | 清单
105 | 010501006010 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 3 |  |  |  | 清单
106 | 010503004006 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 P6 | m3 | 8 |  |  |  | 清单
107 | 010507005002 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 P6 | m3 | 3.482 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
108 | 010401014006 | 电缆沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:mu15混凝土实心砖 (2)砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 (3)20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水粉） | m | 30 |  |  |  | 清单
109 | 010516002006 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:角钢 、钢板 | t | 1.716 |  |  |  | 清单
110 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 8 | t | 0.65 |  |  |  | 清单
111 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 12 | t | 0.822 |  |  |  | 清单
112 | 010103001002 | 回填方 |  | m3 | 210 |  |  |  | 清单
113 | 011101005002 | 自流坪楼地面 |  | m2 | 180 |  |  |  | 清单
114 | 031002001002 | 电缆支架 | (1)1.材质:角钢 (2)2.管架形式:单列布置 (3)3.构件镀锌 | kg | 182.2 |  |  |  | 清单
115 | 010512008003 | 沟盖板 | (1)花纹钢电缆沟盖板:500*1000 | 块/套 | 60 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈海高速公路福安服务区提升改造项目变配电工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
A区配电室、发电机房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
发电机部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
B区配电室、发电机房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
发电机部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
A区配电室、发电机房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
基础工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702008005 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:圈梁模板 | m2 | 56.512 |  |  |  | 清单
4 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:变压器基础 | m2 | 4.032 |  |  |  | 清单
5 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 29.016 |  |  |  | 清单
B区配电室、发电机房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
基础工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702008006 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:圈梁模板 | m2 | 56.512 |  |  |  | 清单
7 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:变压器基础 | m2 | 4.032 |  |  |  | 清单
8 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 29.016 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据